CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN      : 2013/BTC

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ BẢO QUẢN XĂNG, DẦU DỰ TRỮ QUỐC GIA

National technical regulation on storage of petroleum products of national reverses

HÀ NỘI - 2013

Lời nói đầu

QCVN : 2013/BCT được biên soạn theo Quyết định điều chỉnh các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2011 số 2041/QĐ-BCT ngày 27 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Tài Chính ban hành kèm theo Thông tư số /2013/TT-BTC ngày tháng năm 2013 của Bộ Tài chính.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ BẢO QUẢN XĂNG DẦU HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA

National technical regulation on storage of petroleum products of national reverses

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định về nội dung quản lý chất lượng; yêu cầu về bồn, bể chứa, đường ống công nghệ, an toàn phòng cháy chữa cháy; công tác giao nhận đối với mặt hàng xăng dầu hàng dự trữ quốc gia, bao gồm:

- Xăng không chì dùng cho các loại động cơ

- Nhiên liệu điêzen

- Nhiên liệu phản lực tuốc bin hàng không

- Các loại xăng dầu dự trữ nhà nước khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến bảo quản mặt hàng xăng dầu hàng dự trữ quốc gia tại Việt Nam.

1.3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn kỹ thuật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1. Xăng không chì: Hỗn hợp bay hơi của các hydrocacbon lỏng có nguồn gốc từ dầu mỏ với khoảng nhiệt độ sôi thông thường từ 15 oC đến 215 oC, thường có chứa lượng nhỏ phụ gia phù hợp, nhưng không pha chì, sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong được quy định trong TCVN 6776 : 2005  Xăng không chì ( Yêu cầu kỹ thuật

1.3.2. Nhiên liệu điêzen: Phần cất giữa của dầu mỏ phù hợp để sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ điêzen làm việc theo nguyên lý cháy do nén dưới áp suất cao trong xylanh, ký hiệu là DO, được quy định trong TCVN 5689 : 2005 Nhiên liệu điêzen (DO) – Yêu cầu kỹ thuật

1.3.3. Nhiên liệu phản lực tuốc bin hàng không Jet A1: Phần cất giữa của dầu mỏ phù hợp để sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ phản lực tuốc bin hàng không Jet A-1 được quy định trong TCVN 6426 : 2009 Nhiên liệu phản lực tuốc bin hàng không Jet A -1 – Yêu cầu kỹ thuật

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Chất lượng hàng nhập kho

Hàng nhập kho phải đảm bảo các điều kiện kỹ thuật quy định tại các tiêu chuẩn tương ứng như sau:

2.1.1 Xăng không chì:

| TT | Tên chỉ tiêu | Xăng không chì | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | RON 90 | RON 92 | RON 95 |  |
| 1 | Trị số ốc tan |  |  |  |  |
|  | - Theo phương pháp nghiên cứu RON 1), min | 90 | 92 | 95 | TCVN 2703:2007 (ASTM D2699-06a) |
|  | - Theo phương pháp môtơ MON 2), min | 79 | 81 | 84 | ASTM D 2700 |
| 2 | Hàm lượng chì, g/l, max | 0,013 | TCVN 7143:2006 (ASTM D 3237-02) /TCVN 6704:2008 (ASTM D 5059-03e1) |
| 3 | Thành phần cất phân đoạn |  | TCVN 2698:2007 (ASTM D 86-05) |
|  | - Điểm sôi đầu, oC | Báo cáo |  |
|  | - 10 % thể tích, oC, max | 70 |  |
|  | - 50 % thể tích, oC, max | 120 |  |
|  | - 90 % thể tích, oC, max | 190 |  |
|  | - Điểm sôi cuối, oC, max | 215 |  |
|  | - Cặn cuối, % thể tích, max | 2,0 |  |
| 4 | Ăn mòn mảnh đồng ở 50 oC trong 3 giờ, max | Loại 1 | TCVN 2694:2007 (ASTM D 130-04e1) |
| 5 | Hàm lượng nhựa thực tế (đã rửa dung môi), mg/100 ml, max | 5 | TCVN 6593:2006 (ASTM D 381-04) |
| 6 | Độ ổn định ôxy hóa, phút, min | 480 | TCVN 6778:2006 (ASTM D 525-05) |
| 7 | Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, max | 500 | TCVN 6701:2007 (ASTM D 2622-05) /TCVN 7760:2008 (ASTM D 5453-06) /TCVN 3172:2008 (ASTM D 4294-06) |
| 8 | Áp suất hơi (Reid) ở 37,8 oC, kPa, min-max | 43-75 | TCVN 7023:2007 (ASTM D 4953:06) /ASTM D 5191 |
| 9 | Hàm lượng benzen, % thể tích, max | 2,5 | TCVN 6703:2006 (ASTM D 3606-04a) /TCVN 3166:2008 (ASTM D 5580-02) |
| 10 | Hydrocacbon thơm, % thể tích, max | 40 | TCVN 7330:2007 (ASTM D 1319-03e1) /TCVN 3166:2008 (ASTM D 5580-02) |
| 11 | Olefin, % thể tích, max | 38 | TCVN 7330:2007 (ASTM D 1319-03e1) /ASTM D 6296 |
| 12 | Hàm lượng ôxy, % khối lượng, max | 2,7 | TCVN 7332:2006 (ASTM D 4815-04) |
| 13 | Khối lượng riêng ở 15 oC, kg/m3 | Báo cáo | TCVN 6594:2007 (ASTM D 1298-05) /ASTM D 4052 |
| 14 | Hàm lượng kim loại (Fe, Mn), mg/l, max | 5 | TCVN 7331:2008 (ASTM D 3831-06) |
| 15 | Ngoại quan | Trong, không có tạp chất lơ lửng | TCVN 7759:2008 (ASTM D 4176-04e1) |
| Ghi chú: 1) RON : Research Octane Number. 2) MON : Motor Octane Number, chỉ áp dụng khi có yêu cầu. |

2.1.2. Nhiên liệu điêzen:

| TT | Tên chỉ tiêu | Mức | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DO 0,05S | DO 0,25S |  |
| 1 | Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, max | 500 | 2500 | TCVN 6701:2007 (ASTM D 2622-05) /TCVN 7760:2008 (ASTM D 5453-06) /TCVN 3172:2008 (ASTM D 4294-06) |
| 2 | Chỉ số xêtan 1), min | 46 | TCVN 3180:2007 (ASTM D 4737-04) |
| 3 | Nhiệt độ cất, oC, 90 % thể tích, max | 360 | TCVN 2698:2007 (ASTM D 86-05) |
| 4 | Điểm chớp cháy cốc kín, oC, min | 55 | TCVN 6608:2006 (ASTM D 3828-05) /TCVN 2693:2007 (ASTM D 93-06) |
| 5 | Độ nhớt động học ở 40 oC, cSt, min - max | 2,0-4,5 | TCVN 3171:2007 (ASTM D 445-06) |
| 6 | Cặn các bon của 10% cặn chưng cất, % khối lượng, max | 0,3 | TCVN 6324:2006 ASTM (D 189-05) /ASTM D 4530 |
| 7 | Điểm đông đặc, oC, max | + 6 | TCVN 3753:2007 (ASTM D 97-05a) /ASTM D 5950 |
| 8 | Hàm lượng tro, % khối lượng, max | 0,01 | TCVN 2690:2007 (ASTM D 482-03) |
| 9 | Hàm lượng nước, mg/kh, max | 200 | ASTM E 203 |
| 10 | Tạp chất dạng hạt, mg/l, max | 10 | ASTM D 2276 |
| 11 | Ăn mòn mảnh đồng ở 50 oC trong 3 giờ, max | Loại 1 | TCVN 2694:2007 (ASTM D 130-04e1) |
| 12 | Khối lượng riêng ở 15 oC, kg/m3, min - max | 820-860 | TCVN 6594:2007 (ASTM D 1298-05) /ASTM D 4052 |
| 13 | Độ bôi trơn, μm, max | 460 | TCVN 7758:2007 (ASTM D 6079-04e1) |
| 14 | Ngoại quan | Sạch, trong | ASTm D 4176 |
| 1) Phương pháp tính chỉ số xêtan không áp dụng cho các loại nhiên liệu có phụ gia cải thiện trị số xê tan. 2) 1 cSt = 1 mm2/s |

2.1.3. Nhiên liệu phản lực tuốc bin hàng không Jet A1:

| Tên chỉ tiêu |  | Mức/yêu cầu | Phương pháp thử | Xem chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IP | TCVN/ASTM |  |
| 1. NGOẠI QUAN |  |  |  |  |  |
| Quan sát |  | Trong,sáng,không có hạt rắn và nước không hoà tan ở nhiệt độ môi trường |  |  |  |
| Màu |  | Ghi kết quả |  | TCVN 4354 (D 156)/D 6045 | 1 |
| Tạp chất dạng hạt, mg/l | max | 1,0 | 423 | D 5452 | 2 |
| Hạt tạp chất, tại nơi sản xuất, số hạt tích lũy trong đường ống ( 4 (m(c) ( 6 (m(c) ( 14 (m(c) ( 21 (m(c) ( 25 (m(c) ( 30 (m(c) | ISO code | Ghi kết quả Ghi kết quả Ghi kết quả Ghi kết quả Ghi kết quả Ghi kết quả | 564 hoặc 565 |  | 2 |
| 2. THÀNH PHẦN |  |  |  |  | 3 và 4 |
| Axit tổng, mg KOH/g | max | 0,015 | 354 | TCVN 7419 (D 3242) |  |
| Hydrocacbon thơm, % thể tích | max | 25,0 | 156 | TCVN 7330 (D 1319) |  |
| Hoặc tổng hydrocacbon thơm,% thể tích | max | 26,5 | 436 | D 6379 | 5 |
| Lưu huỳnh tổng, % khối lượng | max | 0,30 | 336 | TCVN 2708 (D1266)/ TCVN 6701 (D 2622) | hoặc ASTM D 4294 hoặc TCVN 7760(D5453) |
| Lưu huỳnh mercaptan, % khối lượng | max | 0,0030 | 342 | TCVN 2685 (D 3227) |  |
| Hoặc Doctor Test |  | âm tính | 30 | TCVN 7486 (D 4952) | 6 |
| Thành phần nhiên liệu qua quá trình hydro hoá, % thể tích |  | Ghi kết quả ("không” hoặc 100 %) |  |  | 7 |
| Thành phần nhiên liệu qua quá trình hydro hoá khắc nghiệt, % thể tích |  | Ghi kết quả ("không” hoặc 100 %) |  |  | 7 |
| 3. TÍNH BAY HƠI |  |  |  |  |  |
| Thành phần cất |  |  | 123 | TCVN 2698 (D86) | 8 hoặc IP 406 hoặc ASTM D 2887; 9 |
| Điểm sôi đầu, oC Nhiên liệu thu hồi |  | Ghi kết quả |  |  |  |
| 10 % thể tích, oC | max | 205,0 |  |  |  |
| 50 % thể tích, oC |  | Ghi kết quả |  |  |  |
| 90 % thể tích, oC |  | Ghi kết quả |  |  |  |
| Điểm sôi cuối, oC | max | 300,0 |  |  |  |
| Cặn, % thể tích | max | 1,5 |  |  |  |
| Hao hụt, % thể tích | max | 1,5 |  |  |  |
| Điểm chớp cháy, oC | min | 38,0 | 170 / 523 | TCVN 7485 (D 56) /TCVN 6608(D 3828) | 10 |
| Khối lượng riêng ở 15 oC, kg/m3 |  | min 775,0 đến max 840,0 | 160 / 365 | TCVN 6594 (D1298)/D 4052 |  |
| 4. TÍNH CHẢY |  |  |  |  |  |
| Điểm băng, oC | max | - 47,0 | 16 hoặc 435/528/529 | TCVN 7170 (D 2386) hoặcD 5972/ D 7153 hoặc D 7154 | 11 |
| Độ nhớt ở - 20oC, mm2/s (cSt)1) | max | 8,000 | 71 | TCVN 3171 (D 445) |  |
| 5. TÍNH CHÁY |  |  |  |  |  |
| Nhiệt lượng riêng thực, MJ/kg | min | 42,80 |  | D 3338/ D 4809 | 12 |
| Chiều cao ngọn lửa không khói, mm | min | 25,0 | 57 57 | TCVN 7418 (D 1322) TCVN 7418 (D 1322) |  |
| Hoặc Chiều cao ngọn lửa không khói, mm | min | 19,0 |  |  |  |
| Và hàm lượng naphtalen, % thể tích | max | 3,00 |  | TCVN 7989 (D 1840) |  |
| 6. TÍNH ĂN MÒN |  |  |  |  |  |
| Ăn mòn mảnh đồng, loại (2 h ( 5 min, ở 100 oC (1 oC) | max | 1 | 154 | TCVN 2694 (D 130) |  |
| 7. TÍNH ỔN ĐỊNH |  |  |  |  |  |
| Độ ổn định ôxy hoá nhiệt (JFTOT), Nhiệt độ thử, oC | min | 260 | 323 | TCVN 7487 (D 3241) | 13 |
| Chênh lệch áp suất qua màng lọc, Pa (mmHg)2) | max | 25,0:7,50063x10-3 (25,0) |  |  |  |
| Mức cặn ống, (nhìn bằng mắt thường) | max | Nhỏ hơn 3, cặn không có màu con công hoặc màu bất thường |  |  |  |
| 8. TẠP CHẤT |  |  |  |  |  |
| Hàm lượng nhựa thực tế, mg/100ml | max | 7 | 540 | TCVN 6593 (D 381) |  |
| Trị số tách nước (MSEP): |  |  |  | TCVN 7272 (D 3948) | 14 |
| Nhiên liệu có phụ gia chống tĩnh điện | min | 70 |  |  |  |
| Hoặc Nhiên liệu không có phụ gia chống tĩnh điện | min | 85 |  |  |  |
| 9. ĐỘ DẪN ĐIỆN |  |  |  |  |  |
| Độ dẫn điện, pS/m |  | min 50đến max 600 | 274 | TCVN 6609 (D 2624) | 15 |
| 10. TÍNH BÔI TRƠN Đường kính vết mài mòn BOCLE, mm | max | 0,85 |  | D 5001 | 16 |
| 11. PHỤ GIA (tên và ký hiệu theo tiêu chuẩn Quốc phòng Anh DEFSTAN 91-91/5 nêu trong chứng chỉ chất lượng). |  |  |  |  |  |
| chống ôxy hoá, mg/l |  |  |  |  |  |
| trong nhiên liệu qua quá trình hydro hoá và nhiên liệu tổng hợp (bắt buộc) |  | min 17,0 đến max 24,0 |  |  | 17 |
| trong nhiên liệu không qua quá trình hydro hoá (không bắt buộc) | max | 24,0 |  |  |  |
| chống hoạt tính kim loại, mg/l (không bắt buộc) | max | 5,7 |  |  | 18 |
| chống tĩnh điện, mg/l |  |  |  |  |  |
| Pha lần đầu Stadis( 450 | max | 3,0 |  |  |  |
| Pha lần sau |  |  |  |  | 19 |
| Phụ gia chống ôxy hoá trong nhiên liệu đã qua quá trình hydro hoá và nhiên liệu tổng hợp là bắt buộc và phụ gia này phải cho vào ngay sau quá trình hydro hoá hoặc quá trình tổng hợp và trước khi sản phẩm hoặc thành phần được chuyển sang bảo quản, để ngăn sự peroxy hoá và tạo nhựa sau chế biến. Không cho phép dùng phụ gia chống đóng băng nếu không có sự nhất trí của tất cả các thành viên trong hệ thống chung (xem Chú thích 20). Phụ gia ức chế ăn mòn/Phụ gia cải thiện tính bôi trơn được cho vào nhiên liệu mà không cần sự chấp thuận trước của các thành viên trong hệ thống chung (xem Chú thích 16). | Loại và hàm lượng các phụ gia đã sử dụng phải nêu trong Chứng chỉ chất lượng hoặc các tài liệu khác liên quan chất lượng. Khi các phụ gia này được pha loãng với dung môi hydrocacbon để cải thiện tính bảo quản, thì trước khi pha phải ghi nồng độ gốc của phụ gia trong báo cáo. Xem Chú thích 21 về các yêu cầu quản lý đối với sự thay đổi trong Nhà máy lọc dầu. |

Các Chú thích trong bảng:

CHÚ THÍCH 1: Phải ghi kết quả màu Saybolt tại nơi chế biến, từ đó xác định được sự thay đổi màu trong quá trình phân phối. Trong trường hợp màu của nhiên liệu được xác định bằng phương pháp Saybolt, thì ghi lại màu đã quan sát được. Những màu bất thường hoặc không điển hình cần được chú ý và kiểm tra tìm nguyên nhân.

CHÚ THÍCH 2: Chỉ tiêu này chỉ áp dụng tại nơi chế biến.

CHÚ THÍCH 3: Tiêu chuẩn DEF STAN 91 – 91 và ASTM D 1655 đã chấp nhận nhiên liệu phản lực bán tổng hợp (SSJF) do Oil SASOL sản xuất. Các yêu cầu thử nghiệm bổ sung cho SSJF, áp dụng và viện dẫn theo DEF STAN 91 – 91/6, Sửa đổi 1. Nhiên liệu phản lực bán tổng hợp có thể được chứng nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này.

CHÚ THÍCH 4: Không chấp nhận nồng độ este metyl axit béo (FAME) lớn hơn hoặc bằng 5,0 mg/kg. Điều này không bắt buộc phải thử nghiệm cho từng lô, nếu tại nơi chế biến có áp dụng các biện pháp quản lý chất lượng phù hợp.

CHÚ THÍCH 5: Chương trình thử nghiệm liên phòng đã xác nhận sự tương quan giữa tổng hàm lượng chất thơm xác định theo TCVN 7330 (ASTM D 1319)/IP 156 và ASTM D 6379/IP 436. Độ chệch của hai phương pháp phải là các giới hạn chênh lệch tương đương đã qui định. Các phòng thử nghiệm được khuyến khích thực hiện và báo cáo tổng hàm lượng chất thơm theo hai phương pháp để kiểm tra xác nhận sự tương quan. Trong trường hợp có tranh chấp, phương pháp TCVN 7330 (ASTM D 1319)/IP 156 là phương pháp trọng tài.

CHÚ THÍCH 6: Phương pháp Doctor Test cũng là phương pháp để xác định hàm lượng lưu huỳnh mercaptan. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các kết quả lưu huỳnh mercaptan và Doctor Test thì công nhận kết quả lưu huỳnh mercaptan.

CHÚ THÍCH 7: Đối với nhiên liệu Jet A-1, trên Chứng chỉ chất lượng của nhà máy lọc dầu phải ghi rõ phần trăm thể tích thành phần nhiên liệu đã qua quá trình hydro hoá và quá trình hydro hoá khắc nghiệt

CHÚ THÍCH 8: Trong tiêu chuẩn IP 123 và TCVN 2698 (ASTM D 86) tất cả các nhiên liệu được đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn này được phân loại là nhóm 4, với nhiệt độ ngưng từ 0 oC đến 4 oC.

CHÚ THÍCH 9: Có những yêu cầu khác nhau khi sử dụng IP 406 hoặc ASTM D 2887 vì có phương pháp thử khác giữa ASTM D 1655 và DEF STAN 91 -91/6. Tiêu chuẩn ASTM cho phép sử dụng trực tiếp các kết quả chưng cất mô phỏng theo các giới hạn khác nhau, trong khi tiêu chuẩn DEF STAN yêu cầu chuyển đổi các kết quả chưng cất đã mô phỏng sang các kết quả theo IP 123, sử dụng IP 406. Các tiếp cận khác nhau này nghiêng về thao tác nhiều hơn là kỹ thuật, do vậy không đánh giá sự tiếp cận nào là khắt khe hơn. Có thể áp dụng IP 123 để tính năng lượng riêng.

CHÚ THÍCH 10: Có thể chấp nhận kết quả khi xác định theo TCVN 7485 (ASTM D 56) (Tag) ở nhiệt độ tối thiểu bằng 40 oC.

CHÚ THÍCH 11: Cho phép áp dụng các phương pháp tự động. Phương pháp thử theo TCVN 7170 (ASTM D 2386)/IP 16 là phương pháp trọng tài.

CHÚ THÍCH 12: Có thể áp dụng tiêu chuẩn ASTM D 4529 hoặc IP 381.

CHÚ THÍCH 13: Kiểm tra ống gia nhiệt để xác định mức cặn ống bằng thiết bị Tuberator trong vòng 120 min

Ghi mức cặn ống. Chú ý: DEF STAN 91 – 91 qui định chỉ dùng ống gia nhiệt đã được phê chuẩn.

CHÚ THÍCH 14: DEF STAN 91-91 đã nêu: "Không có sẵn các số liệu về độ chụm cho nhiên liệu có chứa SDA; nếu thử nghiệm MSEP trong quá trình phân phối không phù hợp tiêu chuẩn, thì kết quả đó không được coi là lý do duy nhất để loại bỏ sản phẩm".

CHÚ THÍCH 15: Theo tiêu chuẩn DEF STAN 91 - 91/6, Sửa đổi 1, giới hạn độ dẫn điện của sản phẩm bắt buộc phải phù hợp với tiêu chuẩn này. Tuy nhiên cũng phải chấp nhận rằng trong sản xuất cũng như trong hệ thống phân phối, thực tế người ta chỉ pha phụ gia chống tĩnh điện (SDA) ở giai đoạn cuối. Trong các trường hợp này, trên Chứng chỉ chất lượng của lô hàng có thể nêu: "Sản phẩm phù hợp với TCVN 6426 (AFQRJOS 24), trừ chỉ tiêu độ dẫn điện". Trong một số trường hợp, độ dẫn điện có thể giảm nhanh và việc pha phụ gia Stadis 450 sẽ không còn tác dụng. Trong trường hợp này, nhiên liệu có thể được cung cấp với độ dẫn điện giảm tối thiểu đến 25 pS/m với điều kiện nhiên liệu đã được kiểm tra toàn bộ theo tiêu chuẩn này và được ghi trên phiếu xuất là “Sản phẩm cung ứng có độ dẫn điện thấp hơn 50 pS/m”.

CHÚ THÍCH 16: Yêu cầu này xuất phát từ tiêu chuẩn DEF STAN 91 - 91/6. Yêu cầu về xác định tính bôi trơn chỉ áp dụng cho nhiên liệu chứa hơn 95 % nhiên liệu qua quá trình hydro hoá, trong đó ít nhất 20 % là qua quá trình hydro hoá khắc nghiệt (xem Chú thích 6) và cho tất cả các nhiên liệu có chứa các thành phần tổng hợp. Giới hạn này chỉ áp dụng tại nơi chế biến. Thông tin chỉ dẫn quan trọng về tính bôi trơn của nhiên liệu tuốc bin hàng không được qui định trong Phụ lục B.

CHÚ THÍCH 17: Phụ gia chống ôxy hoá được qui định trong Phụ lục A (A.2.4). Khi giao hàng, trên Chứng chỉ chất lượng của nhà máy lọc dầu phải ghi rõ chủng loại phụ gia chống ôxy hoá đã cho vào nhiên liệu theo đúng ký hiệu qui định RDE/A/XXX.

CHÚ THÍCH 18: Phụ lục A (A.3) liệt kê danh mục các phụ gia chống hoạt tính kim loại đã được chấp nhận (MDA), RDE/A/650. Xem thêm A.3.1 về sự cần thiết phải báo cáo độ ổn định ôxy hoá nhiệt trước và sau khi Jet A-1 bị nhiễm bẩn do bất kỳ vết kim loại nào đã nêu trong phụ lục này mà chưa được chứng minh. Chú ý trong Phụ lục A.3.3 qui định tại nơi chế biến, hàm lượng pha tối đa lần đầu là 2 mg/l.

CHÚ THÍCH 19: Mức pha thêm của phụ gia chống tĩnh điện, tính bằng mg/l, max:

Tổng hàm lượng 			Stadis( 	450 (RDE/A/621)	5,0

Không rõ lượng pha đầu:

Hàm lượng thêm vào		          Stadis(       450 (RDE/A/621)	2,0

CHÚ THÍCH 20: Nếu hàm lượng phụ gia ức chế đóng băng của nhiên liệu (FSII) nhỏ hơn 0,02 % theo thể tích thì có thể bỏ qua, không cần phải thoả thuận/thông báo. Sự tán thành cho phép hàm lượng nhỏ FSII (không cần thoả thuận/thông báo) tạo điều kiện dễ dàng cho việc thay đổi từ nhiên liệu có chứa FSII sang nhiên liệu không chứa FSII, khi phụ gia này còn lưu lại trong hệ thống nhiên liệu trong một thời hạn nhất định. Điều này không cho phép pha thêm liên tục FSII ở hàm lượng thấp.

CHÚ THÍCH 21: Tiêu chuẩn DEF STAN 91 – 91 và ASTM D 1655 lưu ý về việc cần theo dõi, quản lý các thay đổi trong nhà máy chế biến nhiên liệu phản lực. Xem xét các thay đổi trong bảo quản, điều kiện chế biến hoặc phụ gia đối với chất lượng sản phẩm cuối cùng và yêu cầu về tính năng (ví dụ, kinh nghiệm cho thấy một số công nghệ pha phụ gia có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng của nhiên liệu hàng không).

CHÚ THÍCH 22: Thông thường trên Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp nêu: “Chứng nhận các mẫu đã được tiến hành thử nghiệm theo các phương pháp thử qui định và chứng nhận các lô hàng của các mẫu đại diện phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6426 (AFQRJOS phiên bản 24). Các chứng chỉ của các lô hàng cũng có thể khẳng định sự phù hợp với DEF STAN 91 - 91 (phiên bản mới nhất) và ASTM D 1655 (phiên bản mới nhất).

Trên chứng chỉ chất lượng lô hàng của nhà máy lọc dầu phải bao gồm tối thiểu các thông tin sau:

- Số hiệu tiêu chuẩn, tên tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật và số hiệu bản sửa đổi (nếu có);

- Tên và địa chỉ của phòng thử nghiệm;

- Số lô và số nhận dạng;

- Số lượng nhiên liệu của lô;

- Các chỉ tiêu tiến hành thử nghiệm, bao gồm cả mức qui định trong yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và kết quả thử;

- Các phụ gia, bao gồm viện dẫn chứng chỉ chất lượng và lượng pha vào;

- Họ tên và chức danh của người có thẩm quyền ký chứng chỉ thử nghiệm hoặc chữ ký điện tử;

- Ngày cấp chứng chỉ.

2.2. Yêu cầu về bồn bể chứa, đường ống công nghệ

2.2.1. Bồn, bể chứa:

-  Bể chứa làm bằng kim loại loại nổi, nửa ngầm, nửa nổi, ngầm.

- Bồn bể chứa phải đảm bảo độ kín tốt, tuyệt đối không để thủng, xì. Các bể chứa phải có nắp đậy và nắp khoang tốt, các khe rãnh của nắp phải đặt đệm, đảm bảo độ kín tốt, nếu không có các khe rãnh, dưới nắp phải có đệm cacton.

- Các phương tiện chứa phải khô, sạch, giảm thiểu lẫn nước, tạp chất ảnh hưởng đến chất lượng của hàng hoá trong quá trình tồn chứa, bảo quản. Trường hợp cần thiết phải sấy nóng  (xả hơi hoặc nước nóng), sau đó rửa sạch và lau khô.

- Đảm bảo đủ bồn, bể chứa để tồn chứa các mặt hàng xăng dầu. Tuyệt đối không chứa chung, lẫn các mặt hàng xăng dầu khác nhau.

- Bể chứa được chế tạo bằng vật liệu không cháy và phải phù hợp với tính chất của loại sản phẩm chứa trong bể.

- Bể chứa phải lắp đặt các thiết bị và phụ kiện cơ bản sau:

+ Van thở (có hoặc không có thiết bị ngăn lửa), lỗ ánh sáng, lỗ thông áp (khi không lắp van thở), lỗ đo mức thủ công, lỗ lấy mẫu sản phẩm, cửa vào bể, ống xả nước đáy, ống đỡ thiết bị đo mức, tấm đo mức.

+ Các chi tiết cầu thang, lan can lắp đặt cho bẻ chứa phải được bố trí thuận tiện, an toàn cho quá trình vận hành và lập mức chuẩn bể chứa.

Chú thích

. Đối với sản phẩm loại 3 (là loại sản phẩm có nhiệt độ chớp cháy từ 600C) chứa trong bể mái cố định, hoặc sản phẩm loại 1 (là loại sản phẩm có nhiệt độ chớp cháy nhỏ hơn 37,8 0C), loại 2 (là loại sản phẩm có nhiệt độ chớp cháy từ 37,8 0C đến 600C) chứa trong bể có phao bên trong có thể không lắp van thở.

. Khi lắp các thiết bị đo tự động (đo mức, đo tỷ trọng, đo độ lẫn nước, đo nhiệt độ, báo tràn) cần bố trí thêm các lỗ thích hợp với các thiết bị ở trên.

. Các lỗ ánh sáng, lỗ đo mức thủ công phải có nắp kín hơi.

- Các yêu cầu khác áp dụng theo TCVN 5307 : 2009 Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật khác hiện hành

2.2.2 Đường ống công nghệ:

- Đường ống công nghệ phải sử dụng vật liệu không cháy và phù hợp với tính chất của loại sản phẩm xăng dầu và dầu thô vận chuyển. Đường kính, chiều dày của ống công nghệ phải được tính toán phù hợp với vận tốc, lưu lượng, áp lực bơm chuyển và môi trường làm việc

- Không được đặt đường ống công nghệ đi qua nền nhà hoặc vượt nổi qua nhà và công trình không liên quan đến việc xuất nhập sản phẩm xăng dầu trên

- Ống công nghệ sử dụng cho sản phẩm xăng dầu và dầu thô có nhiệt độ chớp cháy dưới 37,80 C không được đặt chung cùng một rãnh với ống dẫn hơi nước.

- Ống công nghệ vượt ngầm qua đường ô tô, đường sắt phải đặt trong ống lồng hoặc đặt trong hào đảm bảo tránh tải trọng của phương tiện tác động trực tiếp lên đường ống. Khi đặt ống lồng, đường kính ống lồng phải lớn hơn đường kính ngoài của ống công nghệ (bao gồm cả lớp bọc) ít nhất là 100 mm.

- Kho tiếp nhận sản phẩm xăng dầu và dầu thô bằng đường ống dẫn chính phải có van giảm áp khống chế áp lực để đảm bảo an toàn cho các thiết bị, bể chứa và đường ống công nghệ trong kho.

- Ống công nghệ chôn ngầm dưới đất phải đặt sâu ít nhất 200 mm tính từ mặt đất đến điểm cao nhất của thành ống.

- Các yêu cầu khác áp dụng theo TCVN 5307 : 2009 Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật khác hiện hành

2.3. Yêu cầu về khoảng cách, an toàn

- Khi tiếp xúc với sản phẩm xăng dầu và dầu thô phải sử dụng phương tiện bảo vệ lao động theo đúng quy định hiện hành

- Các chế độ xuất nhập khẩu sản phẩm xăng dầu, dầu thô và quản lý các phương tiện vận chuyển phải theo đúng các quy định trong “Quy phạm tạm thời về an toàn trong sản xuất và sử dụng, bảo quản, vận chuyển các loại hoá chất nguy hiểm”

- Các bộ phận kim loại của các dàn xuất các ống dẫn, các vòi phun trong thời gian xuất nhập sản phẩm xăng dầu và dầu thô phải được tiếp đất.

- Các yêu cầu khác về khoảng cách an toàn, phòng cháy chữa cháy quy định tại TCVN 5307 : 2009 Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật khác hiện hành

3. PHƯƠNG PHÁP THỬ

3.1. Lấy mẫu

Mẫu để xác định các chỉ tiêu quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật này được lấy theo TCVN 6777 : 2007 (ASTM D 4057-06) Sản phẩm dầu mỏ – Phương pháp lấy mẫu thủ công hoặc TCVN 6022 : 2008 (ISO 3171-88) Chất lỏng dầu mỏ – Lấy mẫu tự động trong đường ống và theo hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

3.2. Phương pháp thử

3.2.1. Xăng không chì: Các chỉ tiêu của xăng không chì quy định tại mục 2.1.1 của Quy chuẩn kỹ thuật này được xác định theo các phương pháp sau:

- TCVN 2694 : 2007 (ASTM D 130-04e1) Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định độ ăn mòn đồng bằng phép thử tấm đồng.

- TCVN 2698 : 2007 (ASTM D 86-05) Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định thành phần cất ở áp suất khí quyển.

- TCVN 2703 : 2007 (ASTM D 2699-06a) Xác định trị số ốctan nghiên cứu cho nhiên liệu động cơ đánh lửa.

- TCVN 3166 : 2008 (ASTM D 5580-02) Xăng - Xác định benzen, toluen, etylbenzen, p/m-xylen, o-xylen, chất thơm C9 và nặng hơn, và tổng các chất thơm - Phương pháp sắc ký khí.

- TCVN 3172 : 2008 (ASTM D 4294-06) Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia X.

- TCVN 6022 : 2008 (ISO 3171-88) Chất lỏng dầu mỏ - Lấy mẫu tự động trong đường ống.

- TCVN 6593 : 2006 (ASTM D 381-04) Nhiên liệu lỏng - Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp bay hơi.

- TCVN 6594 : 2007 (ASTM D 1298-05) Dầu thô và sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng -  Xác định khối lượng riêng, khối lượng riêng tương đối, hoặc khối lượng API - Phương pháp tỷ trọng kế.

- TCVN 6701 : 2007 (ASTM D 2622-05) Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang tán xạ tia X.

- TCVN 6703 : 2006 (ASTM D 3606-04a) Xăng máy bay và xăng ô tô thành phẩm - Xác định benzen và toluen bằng phương pháp sắc ký khí.

- TCVN 6704 : 2008 (ASTM D 5059-03e1) Xăng - Phương pháp xác định hàm lượng chì bằng phổ tia X.

- TCVN 6778 : 2006 (ASTM D 525-05) Xăng - Phương pháp xác định độ ổn định oxy hoá (Phương pháp chu kỳ cảm ứng).

- TCVN 7023 : 2007 (ASTM D 4953-06) Xăng và hỗn hợp xăng oxygenat - Phương pháp xác định áp suất hơi (Phương pháp khô).

- TCVN 7143 : 2006 (ASTM D 3237-02) Xăng - Phương pháp xác định hàm lượng chì bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử.

- TCVN 7330 : 2007 (ASTM D 1319-03e1) Sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng - Phương pháp xác định các loại hydrocacbon bằng hấp phụ chỉ thị huỳnh quang.

- TCVN 7331 : 2008 (ASTM D 3831-06) Xăng - Phương pháp xác định hàm lượng mangan bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử.

- TCVN 7332 : 2006 (ASTM D 4815-04) Xăng - Xác định hợp chất MTBE, ETBE, TAME, DIPE, rượu tert-amyl và rượu từ C1 đến C4 bằng phương pháp sắc ký khí.

- TCVN 7759 : 2008 (ASTM D 4176-04e1) Nhiên liệu chưng cất - Xác định nước tự do và tạp chất dạng hạt (Phương pháp quan sát bằng mắt thường).

- TCVN 7760 : 2008 (ASTM D 5453-06) Hydrocacbon nhẹ, nhiên liệu động cơ đánh lửa, nhiên liệu động cơ điêzen và dầu động cơ - Phương pháp xác định tổng lưu huỳnh bằng huỳnh quang tử ngoại.

- ASTM D 2700 Standard test method for motor octane number of spark-ignition engine fuel (Phương pháp xác định trị số ốc tan môtơ cho nhiên liệu động cơ đánh lửa).

- ASTM D 4052 Standard test method for density and relative density of liquids by digital density metter  (Phương pháp xác định khối lượng riêng và khối lượng riêng tương đối của dầu mỏ dạng lỏng bằng máy đo khối lượng riêng kỹ thuật số).

- ASTM D 5191 Standard test method for vapor pressure of petroleum products (Mini method). [Phương pháp xác định áp suất hơi của sản phẩm dầu mỏ (Phương pháp mini)].

- ASTM D 6296  Standard test method for total olefins in spark-ignition engine fuels by multidimensional gas chromatography (Phương pháp xác định tổng lượng các olefin trong nhiên liệu động cơ đánh lửa bằng sắc ký khí đa chiều).

3.2.2. Nhiên liệu điêzen: Các chỉ tiêu của Nhiên liệu điêzen quy định tại mục 2.1.2 của Quy chuẩn kỹ thuật này được xác định theo các phương pháp sau:

- TCVN 2690:2007 (ASTM D 482-03) Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định hàm lượng tro.

- TCVN 2693:2007 (ASTM D 93-06) Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định điểm chớp cháy bằng thiết bị thử cốc kín Pensky-Martens.

- TCVN 2694:2007 (ASTM D 130-04e1) Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định độ ăn mòn đồng bằng phép thử tấm đồng.

- TCVN 2698:2007 (ASTM D 86-05) Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định thành phần cất ở áp suất khí quyển.

- TCVN 3171:2007 (ASTM D 445-06) Chất lỏng dầu mỏ trong suốt và không trong suốt - Phương pháp xác định độ nhớt động học (và tính toán độ nhớt động lực).

- TCVN 3172:2008 (ASTM D 4294-06) Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia X.

- TCVN 3180:2007 (ASTM D 4737-04) Nhiên liệu điêzen - Phương pháp tính toán chỉ số xêtan bằng phương trình bốn biến số.

- TCVN 3753:2007 (ASTM D 97-05a) Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định điểm đông đặc.

- TCVN 3891:1984 Sản phẩm dầu mỏ - Đóng rót, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản.

- TCVN 6324:2006 ASTM (D 189-05) Sản phẩm dầu mỏ - Xác định cặn cácbon - Phương pháp Conradson.

- TCVN 6594:2007 (ASTM D 1298-05) Dầu thô và sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng - Xác định khối lượng riêng, khối lượng riêng tương đối, hoặc khối lượng API - Phương pháp tỷ trọng kế.

- TCVN 6608:2006 (ASTM D 3828-05) Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định điểm chớp cháy cốc kín bằng thiết bị thử có kích thước nhỏ.

- TCVN 6701:2007 (ASTM D 2622-05) Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang tán xạ tia X.

- TCVN 7630:2007 (ASTM D 613-05) Nhiên liệu điêzen - Phương pháp xác định trị số xê tan.

- TCVN 7758:2007 (ASTM D 6079-04e1) Nhiên liệu điêzen - Phương pháp đánh giá độ bôi trơn bằng thiết bị chuyển động khứ hồi cao tần (HFRR).

- TCVN 7760:2008 (ASTM D 5453-06) Hydrocacbon nhẹ, nhiên liệu động cơ đánh lửa, nhiên liệu động cơ điêzen và dầu động cơ - Phương pháp xác định tổng lưu huỳnh bằng huỳnh quang tử ngoại.

- ASTM D 4052 Standard test method for density and relative density of liquids by digital density metter (Phương pháp xác định khối lượng riêng và khối lượng riêng tương đối của dầu mỏ dạng lỏng bằng máy đo khối lượng riêng kỹ thuật số).

- ASTM D 4530 Standard test method for determination of carbon residue (Micro method). [Phương pháp xác định cặn cacbon (Phương pháp micro)].

- ASTM D 5950 Standard test method for pour point of petroleum products (Automatic tilt method) [Phương pháp xác định điểm đông đặc của sản phẩm dầu mỏ (Phương pháp nghiêng tự động)].

3.2.3. Nhiên liệu phản lực tuốc bin hàng không Jet A1: Các chỉ tiêu của Nhiên liệu phản lực tuốc bin hàng không Jet A1 quy định tại mục 2.1.3 của Quy chuẩn kỹ thuật này được xác định theo các phương pháp sau:

- TCVN 2685 (ASTM D 3227) Xăng, dầu hỏa, nhiên liệu tuốc bin hàng không và nhiên liệu chưng cất ( Xác định lưu huỳnh (thiol mercaptan) (phương pháp chuẩn độ điện thế).

- TCVN 2694 (ASTM D 130) Sản phẩm dầu mỏ ( Phương pháp phát hiện độ ăn mòn đồng theo độ xỉn của tấm đồng.

- TCVN 2698 (ASTM D 86) Sản phẩm dầu mỏ ( Phương pháp xác định thành phần cất ở áp suất khí quyển.

- TCVN 2708 (ASTM D 1266) Sản phẩm dầu mỏ ( Phương pháp xác định hàm lượng lưu huỳnh (Phương pháp đốt đèn).

- TCVN 3171 (ASTM D 445) Sản phẩm dầu mỏ lỏng và không trong suốt – Phương pháp xác định độ nhớt động học (tính toán độ nhớt động lực).

- TCVN 3891 Sản phẩm dầu mỏ ( Đóng rót, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản.

- TCVN 4354 (ASTM D 156)  Sản phẩm dầu mỏ ( Xác định màu Saybolt (Phương pháp so màu Saybolt).

- TCVN 6593 (ASTM D 381) Nhiên liệu lỏng ( Phương pháp xác định hàm lượng nhựa thực tế ( Phương pháp bay hơi.

- TCVN 6594 (ASTM D 1298) Dầu thô và sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng ( Phương pháp xác định khối lượng riêng, khối lượng riêng tương đối (tỷ trọng) hoặc trọng lượng API ( Phương pháp tỷ trọng kế.

- TCVN 6608 (ASTM D 3828) Sản phẩm dầu mỏ ( Phương pháp xác định điểm chớp cháy cốc kín bằng thiết bị thử có kích thước nhỏ.

- TCVN 6609 (ASTM D 2624) Nhiên liệu chưng cất và nhiên liệu hàng không ( Phương pháp xác định độ dẫn điện.

- TCVN 6701 (ASTM D 2622) Sản phẩm dầu mỏ ( Phương pháp xác định hàm lượng lưu huỳnh bằng phổ tia X.

- TCVN 6777 (ASTM D 4057) Sản phẩm dầu mỏ ( Phương pháp lấy mẫu thủ công.

- TCVN 7170 (ASTM D 2386) Nhiên liệu hàng không ( Phương pháp xác định điểm băng.

- TCVN 7272 (ASTM D 3948) Nhiên liệu tuốc bin hàng không – Phương pháp xác định trị số tách nước bằng máy đo loại xách tay (Separometer).

- TCVN 7330 (ASTM D 1319) Sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng – Phương pháp xác định hydrocacbon bằng hấp phụ chỉ thị huỳnh quang.

- TCVN 7418 (ASTM D1322) Nhiên liệu tuốc bin hàng không ( Phương pháp xác định chiều cao ngọn lửa không khói.

- TCVN 7419 (ASTM D 3242) Nhiên liệu tuốc bin hàng không ( Phương pháp xác định axit tổng.

- TCVN 7485 (ASTM D 56) Sản phẩm dầu mỏ – Phương pháp xác định điểm chớp cháy bằng thiết bị thử cốc kín Tag.

- TCVN 7486 (ASTM D 4952) Sản phẩm dầu mỏ – Phương pháp phân tích định tính hợp chất lưu huỳnh hoạt tính trong nhiên liệu và dung môi (Doctor Test).

- TCVN 7487 (ASTM D 3241) Nhiên liệu tuốc bin hàng không – Phương pháp xác định độ ổn định ôxy hoá nhiệt (Qui trình JFTOT).

- TCVN 7760 (ASTM D 5453)  Hydrocacbon nhẹ, nhiên liệu động cơ đánh lửa, nhiên liệu động cơ điêzen, dầu động cơ ( Phương pháp xác định tổng lưu huỳnh bằng huỳnh quang tử ngoại.

- TCVN 7989 (ASTM D 1840) Nhiên liệu tuốc bin hàng không ( Xác định hydrocacbon naphtalen ( Phương pháp quang phổ tử ngoại.

- ASTM D 1655  Standard specification for aviation turbine fuels (Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật đối với nhiên liệu tuốc bin hàng không).

- ASTM D 2887 Standard test method for boiling range distribution of petroleum fraction by gas chromatography (Phương pháp xác định dải sôi của phân đoạn dầu mỏ bằng sắc ký khí).

- ASTM D 3338 Standard test method for estimation of net heat of combustion of aviation fuels (Phương pháp tính toán nhiệt lượng riêng thực của nhiên liệu hàng không).

- ASTM D 4052  Standard test method for density and relative density of liquids by digital density meter (Phương pháp xác định khối lượng riêng và khối lượng riêng tương đối của các chất lỏng bằng đồng hồ đo khối lượng riêng).

##### ASTM D 4294  Standard test method for sulfur in petroleum and petroleum products by energy-dispersive X-Ray fluorescence spectrometry (Phương pháp xác định lưu huỳnh trong dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ bằng phổ huỳnh quang tán xạ tia-X).

##### ASTM D 4809 Standard test method for heat of combustion of liquid hydrocarbon fuels by bomb calorimeter (Precision method) [Phương pháp xác định nhiệt lượng của hydrocacbon lỏng bằng bom nhiệt lượng (Phương pháp độ chụm)].

- ASTM D 5001 Standard test method for measurement of lubricity of aviation turbine fuels by the ball-on-cylinder lubricity evaluator [Phương pháp xác định tính bôi trơn của nhiên liệu tuốc bin hàng không (đánh giá độ bôi trơn của viên bi trong xi lanh. BOCLE)].

- ASTM D 5006 Standard test method for measurement of fuel system icing inhibitors (ether type) in aviation fuels [Phương pháp xác định phụ gia ức chế đóng băng trong hệ thống nhiên liệu (loại ete) của nhiên liệu tuốc bin hàng không].

- ASTM 5452 Standard test method for particulate contamination in aviation fuels by laboratory filtration (Phương pháp xác định nhiễm bẩn tạp chất dạng hạt trong nhiên liệu hàng không bằng phương pháp lọc trong phòng thí nghiệm).

- ASTM D 5972 Standard test method for freezing point of aviation fuels (Automatic phase transition method) (Xác định điểm băng của nhiên liệu tuốc bin hàng không (Phương pháp chuyển pha tự động).

- ASTM D 6045 Standard test method for color of petroleum products by the automatic Tristimulus method (Phương pháp xác định màu của sản phẩm dầu mỏ bằng phương pháp Tristimulus).

- ASTM D 6379 Standard test method for determination of aromatic hydrocarbon types in aviation fuels and petroleum distillates ( High performance liquid chromatography method with refractive index detection (Phương pháp xác định hàm lượng hydrocacbon thơm trong nhiên liệu hàng không và các sản phẩm chưng cất dầu mỏ ( Phương pháp sắc ký lỏng cao áp có phát hiện bằng chỉ số khúc xạ).

- ASTM D 7153 Standard test method for freezing point of aviation fuels (Automatic laser method) (Xác định điểm băng của nhiên liệu hàng không – Phương pháp laze tự động).

- ASTM D 7154  Standard test method for freezing point of aviation fuels (Automatic fibre optical method) (Xác định điểm băng của nhiên liệu hàng không – Phương pháp sợi quang tự động).

- IP 16 Petroleum products ( Determination of the freezing point of aviation fuels (Sản phẩm dầu mỏ ( Phương pháp xác định điểm băng của nhiên liệu hàng không)

- IP 30 Detection of mercaptans, hydrogen sulfide, elemental sulfur and peroxides (  Doctor Test method (Phát hiện mercaptan, hydro sulfua, lưu huỳnh nguyên tố và peroxit (  Phương pháp Doctor Test).

- IP 57 Petroleum products ( Determination of the smoke point of kerosene (Sản phẩm dầu mỏ ( Phương pháp xác định chiều cao ngọn lửa không khói của dầu hoả).

- IP 71 Petroleum products ( Transparent and opaque liquids ( Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity (Sản phẩm dầu mỏ ( Chất lỏng trong suốt và không trong suốt (  Phương pháp xác định độ nhớt và tính toán độ nhớt động).

- IP 123 Petroleum products ( Determination of distilation characteristics at atmospheric pressure (Sản phẩm dầu mỏ ( Phương pháp xác định thành phần cất tại áp suất khí quyển).

- IP 154 Petroleum products ( Corrosiveness to copper _ Copper strip test (Sản phẩm dầu mỏ ( Ăn mòn đồng ( Phép thử mảnh đồng).

- IP 156 Determination of hydrocarbon types in petroleum products ( Fluorescent indicator adsorption method (Xác định loại hydrocacbon trong sản phẩm dầu mỏ ( Phương pháp hấp phụ chỉ thị huỳnh quang).

- IP 160 Crude petroleum and liquid petroleum products ( Laboratory determination of density _ Hydrometer method (Sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng và dầu thô ( Xác định khối lượng riêng trong phòng thử nghiệm ( Phương pháp Hydrometer).

- IP 170 Petroleum products and other liquids ( Determination of flash point ( Abel closed cup method (Sản phẩm dầu mỏ và chất lỏng khác ( Xác định điểm chớp cháy ( Phương pháp cốc kín Abel).

- IP 274 Petroleum products ( Aviation and distillate fuels _ Determination of electrical conductivity (Sản phẩm dầu mỏ ( Nhiên liệu chưng cất và nhiên liệu hàng không ( Xác định độ dẫn điện).

- IP 323 Petroleum products ( Determination of thermal oxidation stability of gas turbine fuels _ JFTOT method (Sản phẩm dầu mỏ ( Xác định độ ổn định ôxy hoá nhiệt của nhiên liệu tuốc bin hàng không ( Phương pháp JFTOT).

- IP 336 Petroleum products – Determination of sulphur content – Energy-dispersive-X-Ray fluorescence method (Sản phẩm dầu mỏ – Xác định lưu huỳnh ( Phương pháp phổ huỳnh quang tán xạ tia-X).

- IP 342 Petroleum products ( Determination of thiol (mercaptan) sulfur in light and middle distillate fuels _ Potentiometric method (Sản phẩm dầu mỏ ( Xác định lưu huỳnh mercaptan trong nhiên liệu chưng cất nhẹ và trung bình ( Phương pháp điện thế).

- IP 354 Determination of the acid number of aviation turbine fuels _ Colour-indicator titration method (Xác định trị số axít của nhiên liệu tuốc bin hàng không ( Phương pháp chuẩn độ bằng chỉ thị màu).

- IP 365 Crude petroleum and petroleum products ( Determination of density _ Oscillating U-tube method (Sản phẩm dầu mỏ và dầu thô ( Xác định khối lượng riêng ( Phương pháp rung ống chữ U).

- IP 406 Petroleum products ( Determination of boiling range distribution by gas chromatography (Sản phẩm dầu mỏ ( Phương pháp xác định dải sôi bằng sắc ký khí).

- IP 423 Determination of particulate contaminant in aviation turbine fuels by laboratory filtration (Xác định chất nhiễm bẩn dạng hạt trong nhiên liệu tuốc bin hàng không bằng phương pháp lọc trong phòng thử nghiệm).

- IP 424 Determination of fuel system icing inhibitor content of aviation turbine kerosenes by high performance liquid chromatography (Xác định hàm lượng chất ức chế đóng băng trong hệ thống nhiên liệu của nhiên liệu tuốc bin hàng không bằng sắc ký lỏng cao áp).

- IP 435 Determination of the freezing point of aviation turbine fuels by the automated phase transition method (Xác định điểm băng của nhiên liệu tuốc bin hàng không bằng phương pháp chuyển pha tự động).

- IP 436 Determination of aromatic hydrocarbon types in aviation fuels and petroleum distillates _ High performance liquid chromatography with refractive index detection (Xác định hydrocacbon thơm trong nhiên liệu hàng không và các sản phẩm chưng cất dầu mỏ ( Phương pháp sắc ký lỏng cao áp có phát hiện bằng chỉ số khúc xạ).

- IP 523 Determination of flash point – Rapid equilibrium closed cup method (Xác định điểm chớp cháy – Phương pháp cốc kín cân bằng nhanh).

- IP 528 Determination of the freezing point of aviation turbine fuels – Automated fibre optic method (Xác định điểm băng của nhiên liệu tuốc bin hàng không – Phương pháp quang sợi tự động).

- IP 529 Determination of the freezing point of aviation fuels – Automatic laser method (Xác định điểm băng của nhiên liệu hàng không – Phương pháp laze tự động).

- IP 540  Determination of existent gum content of aviation turbine fuel ( Jet evaporation method (Xác định hàm lượng nhựa thực tế của nhiên liệu tuốc bin hàng không ( Phương pháp bay hơi)

- IP 564 Determination of the level of cleanliness of aviation turbine fuel – Laboratory automatic particle counter method (Xác định độ trong, sạch của nhiên liệu tuốc bin hàng không – Phương pháp tự động đếm hạt tạp chất trong phòng thí nghiệm).

- IP 565 Determination of the level of cleanliness of aviation turbine fuels – Portable automatic particle counter method (Xác định độ trong, sạch của nhiên liệu tuốc bin hàng không – Phương pháp tự động đếm hạt tạp chất bằng máy xách tay).

- DEF STAN 91 – 91 Turbine fuel, aviation kerosene type, Jet A-1 (Nhiên liệu tuốc bin, nhiên liệu hàng không dạng dầu hỏa, Jet A-1)

4. CÔNG TÁC GIAO NHẬN VÀ BẢO QUẢN XĂNG DẦU

4.1. Chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực và vận chuyển

4.1.1. Chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực:

- Dựa trên kế hoạch nhận hàng, các đơn vị nhận hàng phải tính toán cân đối, chuẩn bị đầy đủ đường ống, bể chứa, cầu cảng đảm bảo chất lượng, an toàn môi trường, phòng chống cháy nổ theo các quy định hiện hành cho công tác giao nhận.

- Bể chứa, phương tiện đo phục vụ giao nhận phải có đầy đủ barem, chứng chỉ và còn trong thời gian hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Niêm yết công khai sơ đồ công nghệ tại kho hàng. Hệ thống công nghệ phải được thường xuyên kiểm tra, đảm bảo công nghệ, van ống hoàn toàn kín trong điều kiện áp lực bơm thực tế cho phép.

- Tuyến ống nhập phải  cô lập đối với hệ thống công nghệ xuất khi nhập hàng.

- Có đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành quy trình, tiếp nhận, bảo quản xăng, dầu đã được đào tạo chuyên môn phù hợp với từng vị trí công tác.

4.1.2. Vận chuyển:

- Sản phẩm dầu mỏ được vận chuyển bằng các đường ống chính, các phương tiện vận tải thuỷ, tàu hoả và ô tô phải bảo đảm giữ gìn chất lượng và số lượng sản phẩm được vận chuyển.

- Cho phép bơm chuyển tiếp các sản phẩm dầu mỏ có cùng nguồn gốc (trừ nhiên liệu động cơ phản lực) trong đường ống dẫn chính bằng cách tiếp xúc trực tiếp hoặc sử dụng các vật ngăn cách.

- Tất cả các toa xitec, ô tô xitec, toa tầu hoả, tàu và xà lan vận chuyển sản phẩm dầu mỏ phải do nơi giao hàng kẹp chì.

4.2. Yêu cầu trong giao nhận, nhập kho

- Chỉ được phép bơm nhập xăng dầu lên kho khi các bước kiểm tra giám định và chuẩn bị đạt yêu cầu.

- Trước và trong khi bơm hàng, kho phải kiểm tra phẩm chất chủng loại xăng dầu cho phù hợp và thường xuyên theo dõi hàng, phòng ngừa sự cố tràn vãi, thủng, chảy, đặc biệt đối với các tầu, xà lan chở từ hai mặt hàng trở lên

- Khi đang bơm hàng, nếu phát hiện có sự lẫn loại xăng dầu thì lập tức phải ngừng bơm, lập biên bản xác định rõ nguyên nhân, báo cáo lãnh đạo cấp trên để chỉ đạo, xử lý

- Nghiêm cấm việc tự động đóng mở van ống công nghệ một cách tuỳ tiện trong khi giao nhận xăng dầu

- Các phương tiện giao nhận, nhập kho phải chấp hành các nội quy của kho, cảng và thực hiện đầy đủ các thủ tục giao nhận.

4.4. Công tác bảo quản, đảo hàng

4.4.1. Yêu cầu chung về bảo quản:

- Phải bảo quản mỗi loại sản phẩm dầu mỏ trong các phương tiện tồn chứa riêng đảm bảo giữ gìn tốt chất lượng,  không được để chất bẩn, nước rơi vào sản phẩm.

- Thường xuyên theo dõi tình trạng của bể, kiểm tra độ kín của các van, đặc biệt là các van chặn giữa các bể, đề phòng xăng dầu rò rỉ hoặc bị lẫn làm thay đổi về chất lượng.

- Không được để xăng dầu bị nhiễm bẩn, lẫn nước, lẫn tạp chất.

- Trình tự xúc rửa bể chứa để bảo quản xăng dầu phải tuân theo đúng hướng dẫn trong quy định xúc rửa bể chứa xăng dầu hiện hành.

- Trong trường hợp các phương tiện tồn chứa bị sự cố, ngoài việc đo tính lại khối lượng xăng dầu thì đồng thời cũng phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng xăng dầu tại phương tiện đó để xác định rõ nguyên nhân và xây dựng phương án khắc phục

- Thực hiện chế độ đảo hàng theo yêu cầu của Nhà nước.

- Khi phát hiện chất lượng hàng  hóa bị xuống cấp trước thời gian đảo hàng, thì phải báo cáo với cơ quan chủ quản để  thực hiện đảo hàng trước thời hạn.

4.4.2. Công tác lấy mẫu, lưu mẫu:

4.4.2.1. Phương pháp lấy mẫu:

Phương pháp lấy mẫu tuân theo điều 3.1 của Quy chuẩn Kỹ thuật này

4.4.2.2. Mẫu phân tích:

a. Mẫu phân tích đầy đủ là mẫu:

- Lấy từ phương tiện vận tải thuỷ chở xăng dầu.

- Mẫu lấy tại bể (sau khi nhập).

- Lấy từ bồn, bể lô hàng tồn chứa dự trữ theo định kỳ kiểm tra chất lượng quy định tại điều 4.4.2.4 của Quy chuẩn kỹ thuật này.

- Mẫu lấy ở phương tiện nhìn bề ngoài không trong suốt, không đồng nhất, màu sắc khác hẳn với chia mẫu của nơi giao gửi kèm.

- Mẫu sau pha chế, xử lý.

b. Mẫu phân tích kiểm tra là mẫu:

- Mẫu phân tích kiểm tra theo định kỳ quy định tại điều 4.4.2.4 của Quy chuẩn kỹ thuật này

- Mẫu lấy từ bồn, bể có nghi vấn chất lượng bị giảm sút.

- Mẫu đầu ống nhập khi bơm nhập xăng dầu lên bồn bể chứa.

4.4.2.3. Phiếu kiểm tra chất lượng, mẫu lưu và lưu mẫu:

a. Phiếu kiểm tra chất lượng:

- Khi nhận hàng, kho nhận hàng phải yêu cầu đơn vị giao hàng bàn giao đầy đủ phiếu kiểm tra chất lượng hàng hoá, mẫu lưu kèm theo.

- Phải tiến hành kiểm tra chất lượng xăng dầu theo đúng định kỳ quy định tại điều 4.4.2.5 của Quy chuẩn kỹ thuật này Kết quả kiểm tra phải được ghi vào sổ theo dõi chất lượng xăng dầu trong quá trình tồn chứa, hoặc lập phiếu kiểm tra chất lượng cho từng lần kiểm tra. Nếu không có phòng thử nghiệm thì lấy mẫu gửi đi kiểm tra.

b. Mẫu lưu và lưu mẫu:

- Định lượng mẫu lưu cho từng loại sản phẩm hàng hoá: quy định tại điều 4.4.2.4 của Quy chuẩn kỹ thuật này

- Các mẫu lưu phải ghi rõ, ngày, tháng, có chữ ký của người có trách nhiệm, được niêm phong kẹp chì bằng vật liệu thích hợp, chứa trong chai chứa được làm từ vật liệu phù hợp (có nút kín, chống bay hơi), đặt để tại các vị trí dễ quan sát nhưng không bị tác động của ánh sáng mặt trời (không quá sáng).

- Thời gian lưu mẫu: phải lưu cho tới khi lô hàng đó được xuất bán hết.

4.4.2.4. Định lượng mẫu phân tích và mẫu lưu:

| Tên Sản Phẩm | Phân tích kiểm tra (lít) | Phân tích đầy đủ (lít) | Mẫu lưu (lít) |
| --- | --- | --- | --- |
| Xăng không chì | 0,7 | 2,0 | 2,0 |
| Nhiên liệu Điêzen | 0,7 | 2,0 | 2,0 |
| Nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng Jet A-1 | 0,7 | 2,0 | 2,0 |

4.4.3. Thời hạn đảo hàng, thời gian định kỳ kiểm tra và các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu cần kiểm tra định kỳ:

4.4.3.1. Thời hạn đảo hàng và định kỳ kiểm tra chất lượng xăng dầu

Nếu không có quy định bắt buộc nào về thời gian tồn chứa, đảo hàng thì thời gian tồn chứa tối đa cho các loại nhiên liệu, và thời gian định kỳ kiểm tra chất lượng xăng dầu trong kho được quy định như sau:

| Tên Sản Phẩm | Thời hạn tồn chứa (tháng) | Phân tích kiểm tra (tháng) | Phân tích đầy đủ (tháng) |
| --- | --- | --- | --- |
| Xăng không chì | 6 | 3 | 6 |
| Nhiên liệu Điêzen | 12 – 18 tháng nếu nhiệt độ môi trường khoảng 200C | 6 | 12 |
|  | 6 – 12 tháng nếu nhiệt độ môi trường cao hơn 30 0C | 3 | 6 |
| Nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng Jet A-1 |  |  |  |

Trường hợp chưa đến thời gian đảo hàng, nhưng trong các kỳ kiểm tra phát hiện thấy có dấu hiệu xăng dầu kém chất lượng thì phải có báo cáo về đơn vị chủ quản xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

4.4.3.2. Các chỉ tiêu chất lượng cần kiểm tra trong các lần phân tích kiểm tra định kỳ: Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm xăng dầu trong các lần phân tích kiểm tra định kỳ được quy định như sau:

a. Đối với Phân tích kiểm tra:

- Thời gian định kỳ kiểm tra: quy định tại mục 4.4.3.1 của Quy chuẩn kỹ thuật này.

- Các chỉ tiêu chất lượng cần kiểm tra đối với từng mặt hàng sản phẩm xăng dầu như sau:

| Tên các loại xăng dầu | Tên các chỉ tiêu kỹ thuật cần kiểm tra | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1. Xăng không chì | - Khối lượng riêng tại 150C - Thành phần chưng cất - Độ ổn định oxy hoá - Hàm lượng nhựa thực tế - Áp suất hơi Reid |  |
| 2 - Nhiên liệu Điêzen | - Hàm lượng nước - Nhiệt độ chớp cháy - Khối lượng riêng |  |
| 3 - Nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng Jet A1 |  |  |

b. Đối với Phân tích đầy đủ:

- Thời gian định kỳ kiểm tra: quy định tại mục 4.4.3.1 của Quy chuẩn Kỹ thuật này.

- Các chỉ tiêu chất lượng cần kiểm tra đối với từng mặt hàng sản phẩm xăng dầu như sau:

| Tên các loại xăng dầu | Tên các chỉ tiêu kỹ thuật cần kiểm tra | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1. Xăng không chì | Kiểm tra toàn bộ các chỉ tiêu quy định tại mục 2.2.1 của Quy chuẩn kỹ thuật này |  |
| 2 - Nhiên liệu Điêzen | Kiểm tra toàn bộ các chỉ tiêu quy định tại mục 2.2.2 của Quy chuẩn kỹ thuật này |  |
| 3 - Nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng Jet A-1 | Kiểm tra toàn bộ các chỉ tiêu quy định tại mục 2.2.3 của Quy chuẩn kỹ thuật này |  |

4.5  Công tác kiểm tra

- Trong quá trình sử dụng, phải định kỳ đo mức sản phẩm dầu mỏ, lượng nước đáy và kiểm tra tình trạng của bể, bề mặt ngoài của bồn bể, đường ống, van và các thiết bị, phụ kiện khác, hào rãnh xung quanh của từng bể.

- Khi phát hiện thấy mức xăng dầu giảm nhiều, nước tích tụ ở đáy tăng lên nhiều trong một khoảng thời gian ngắn hoặc có hiện tượng rò rỉ, xuất hiện các vết nứt, gẫy, các thiết bị gặp sự cố, hỏng hóc phải tìm nguyên nhân và tiến hành sửa chữa kịp thời.

- Định kỳ kiểm tra hệ thống chống ăn mòn điện hoá của bồn và đường ống.

4.6  Xuất hàng

- Khi có lệnh xuất hàng, thủ kho phải chuẩn bị đủ hồ sơ, sổ sách, chứng từ của lô hàng

- Báo cáo thực trạng chất lượng của lô hàng với thủ trưởng của đơn vị

- Trước khi xuất hàng, cần tiến hành tháo sản phẩm dầu mỏ cũ khỏi thiết bị vận chuyển.

- Chỉ được sử dụng các ống sạch để bơm rót sản phẩm dầu mỏ

+ Trường hợp bơm chuyển một loại sản phẩm dầu mỏ sau khi đóng rót một loại sản phẩm dầu mỏ khác, phải bơm đẩy phần đầu tiên bị pha lẫn của sản phẩm vào phương tiện chứa sản phẩm cùng loại sao cho chất lượng của sản phẩm không bị giảm đi do sự pha thêm này

+ Riêng đối với nhiên liệu phản lực phải bơm theo đường ống riêng.

- Khi giao sản phẩm dầu mỏ, các đơn vị cung ứng xăng dầu phải gửi kèm theo mỗi lô hàng một giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng sản phẩm. Trong trường hợp sản phẩm dầu mỏ được chở bằng phương tiện vận tải thuỷ phải gửi kèm theo mẫu sản phẩm dầu mỏ lấy từ tầu.

5. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

5.1. Việc kiểm tra thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng xăng, dầu tại phòng thử nghiệm chất lượng xăng dầu được nhà nước công nhận.

5.2. Chứng nhận, công bố hợp quy, dấu hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp

5.2.1. Xăng, dầu để dự trữ quốc gia phải được chứng nhận hợp quy phù hợp với các quy định tại mục 2 của Quy chuẩn kỹ thuật này. Việc chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định tiến hành tại Việt Nam theo phương thức thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa hoặc do tổ chức chứng nhận hợp quy trong và ngoài nước được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định.

5.2.2. Xăng, dầu để dự trữ quốc gia phải được gắn dấu hợp quy. Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, dấu hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp quy định tại khoản 5.2.1 mục này thực hiện theo Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

6. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

6.1. Các công ty, tổ chức, cá nhân có tồn chứa, cung cấp các sản phẩm xăng dầu thuộc hàng dự trữ quốc gia phải tuân thủ các quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật này.

6.2. Cơ quan chức năng kiểm tra theo các quy định hiện hành đối với việc tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật này.

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

7.1. Bộ Công Thương trong phạm vi, trách nhiệm hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này.

7.2. Trong trường hợp các tiêu chuẩn, hướng dẫn quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo văn bản mới./.

________________________

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.http://www.nmenv.state.nm.us/ust/documents/OperationandMaintenanceRequirementsforPetroleumStoragetankSystems.pdf

2. http://www.grounds-mag.com/well_grounded/2002_fuel/

3. Automotive gasoline quality change during storage in buried tanks.  I.V.Malaysheva and N.Nadayants

4. Change in properties of hydrogenated fuels during prolonged storage

5. Fuel News: Long term storage of diesel. Issued: February 7, 2002 by BP Australia limited

6. Change in the Properties of Diesel Fuelduring Its Storage. R. T. Muoni.a, R. T. Jarviste, J. H. Soone, and H. J. Riisalu.ISSN 0361-5219, Solid Fuel Chemistry, 2007, Vol. 41, No. 3, pp. 188–192. © Allerton Press, Inc., 2007.

7. Characteristics of the change in the properties of gasoline during storage. O. Burkhan and I. M. Kolesnikov. Chemistry and Technology of Fuels and Oils, Vol. 43, No. 4, 2007

8. Storage and handling of dangerous goods. Issued by Department of Consumer and Employment Protection, 2008, Storage and handling of dangerous goods — code of practice: Resources Safety, Department of Consumer and Employment Protection, Western Australia, 112 pp.

9. Operation & Maintenance Requirements for Petroleum Storage Tank Systems. New Mexico Environment Department - Petroleum Storage Tank Bureau

10. The petroleum (quality control) act regulations (under section 19)

The Petroleum (Quality Control) Regulations, 1990

11. ИНСТРУКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТРУБОПРОВОДНОГО. ТРАНСПОРТА РД 153-39.4-034-98.

13. Part 613 : Handling and storage of  Petroleum (statutory authority: Environmental conservation Law, 17 – 0303 [3]; 17-1001, et seq)

14. Chapter 3 Quality and Quality control

15. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5307 : 2009. Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu thiết kế

16. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3891 : 1984. Sản phẩm dầu mỏ - Đóng rót, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản

17. Tiêu chuẩn ngành TCN 16-1 : 2002. Nhiên liệu lỏng và dầu mỡ nhờn. Phần 1 : Nhiên liệu lỏng - Quản lý chất lượng

18. Tiêu chuẩn ngành TCN 01 : 2000. Nhiên liệu dầu mỏ thể lỏng – Quy tắc giao nhận

19. Quy chế Quản lý xăng dầu hàng dự trữ Nhà nước (ban hành theo quyết định số 31/2010/QĐ-TTg ngày 19/3/2010 của Thủ tướng Chính Phủ)

# Footnotes

1) 1 mm2/s = 1 cSt.

2) 1 Pa = 7,50063 x 10-3 mm Hg.